湘环评辐验表〔2017〕3号

湖南省环境保护厅
关于国网湖南省电力公司株洲等7地市2015-2016年度投运110kV、220kV输变电
工程竣工环境保护验收意见的批复

国网湖南省电力公司:

- 你公司报送的《国网湖南省电力公司株洲等7地市2015-2016年度投运110kV、220kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告》（以下简称《验收调查报告》）等有关资料收悉。我厅组织验收组对该工程进行了竣工环境保护验收现场检查，项目环保手续齐全，根据验收组现场检查情况和验收意 见，经研究，现函复如下：

- 一、建设内容

本次验收项目共计49项，包括220kV项目10个，110kV项目39个，其中新建220kV变电站3座、110kV变电站7座，扩建220kV变电站3座、110kV变电站15座，新建、改造单独的220kV线路工程4个、110kV线路工程17个。新增变电容量2073.5MVA，新建220kV架空送电线路106.1km、220kV电缆线路3.2km，新建110kV架空送电线路174.74km、110kV电缆线路4.5km。

工程建设地点位于株洲、湘潭、衡阳、娄底、邵阳、永州、郴州市境内。

工程总投资10.56941亿元，其中环保投资1012万元，占总投资0.96%。

- 二、验收调查情况

- 湖南省辐射环境监督站提供的《验收调查报告》表明：

- 1、本次验收的49项工程变电站厂界周边敏感点、输电线路沿线环境敏感点工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值要求。

- 2、本次验收的49项工程变电站周边及站线敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- 3、通过本次验收的变电站现场调查，各变电站变压器等设备运行正常，无变压器油泄漏，事故油池均配套建设，能满足事故时变压器漏油的收集，并预留了足够空间满足后期建设需要。

- 4、国网湖南省电力公司对废旧蓄电池等危废均有统一管理，制定了相关文件，在危废产生后统一收集、贮存及妥善处置。

- 5、本次验收的各输变电工程中，变电站内绿化及周边的护坡等基本落实到位，输电线路沿线及基座处生态保护及恢复情况良好。生态环境基本恢复原貌。

- 6、工程基本落实了环评批复要求及环评建议的环保措施，各项输变电工程配套线路未发现跨越学校、医院、加油站、养老院等敏感区域的现象。

- 三、该工程执行了环境管理制度，环境保护审批手续齐全， 污染防治措施基本达到环评及其批复文件要求，基本符合环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

- 四、对项目今后运行管理的要求

- 1、加强与线路周围居民的沟通，宣传必要的科普知识。认真做好环境投诉的调处工作。

- 2、严格落实防治工频电场、工频磁场污染等环境保护措 施。 加强对运行设备和线路的维护防止各类突发事件的发生。加强变电站的管理，变压器废旧蓄电池等危废的规范化管理。

- 3、你公司应在收到本文起20日内，将批准后的验收调查报告送株洲、湘潭、衡阳、娄底、邵阳、永州、郴州市环境保护局，并接受其监督检查。

- 湖南省环境保护厅

- 2017年1月24日

| 抄送： | 株洲市环境保护局，湘潭市环境保护局，衡阳市环境保护局，娄底市环境保护局，邵阳市环境保护局，永州市环境保护局，郴州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |